## 测试相关计算
| 控制阀泄漏量计算 |  |  |  | 编 号:
[5 empty] | 页 码: | 1 / 1
一、计算输入数据 | [6 empty] | 输入： |  |  | 去除数值 | [6 empty] | 350KPa G |  | 250KPa G |  | EN 12266-1 |  | 试验压力1.1倍许用压差
类别 | 名 称 | 符号 | 单 位 | 备 注 | 数据 | 数据 | 泄漏等级 | 试验压力 | 额定Cv值 | 阀座直径 | [6 empty] | ml/min | ml/min |  | ml/min | GBT 13927
测试数据 | 额定流量系数 | Cv |  |  | 110 |  |  | KPa G |  | mm |  |  |  |  | 口径 | 额定Cv | 液体 | 气体 |  | 液体 | 试验介质 | 泄漏率A | 泄漏率B | 泄漏率C | 泄漏率D | 泄漏率E | 泄漏率F | 泄漏率G
| 阀座直径 | D | mm |  | / |  | CLASS IV | 350 | 110 | 73.3 | IV级及以下阀座直径可不填 |  |  | DN125 | 5 | 585 | 1563 | 63880 | 250 | 1320.9761 | 液体 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 2
| 试验时阀前压力 | P1G | KPa G |  | 350 | [8 empty] | DN150 | 6 | 845 | 2258 | 92271 | 250 | 1908.3583 | 气体 | 0 | 0.3 | 3 | 30 | 300 | 3000 | 6000
| 阀前后压差 | Δp | KPa |  | 350 |  | 输出： |  |  |  | 查表按相邻数值进行插值计算 |  |  | DN200 | 8 | 1500 | 4008 | 163794 | 250 | 3387.3783 | 口径
| 相对密度 | ρ/ρ0 |  |  | 1 |  | 泄漏量 | 单位 |  |  | 阀座直径 | 泄漏量 | 气泡数 | DN250 | 10 | 2550 | 6813 | 278450 | 250 | 5758.0359 | 100 | 0 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 200 | mm3/s
| 阀前绝对压力 | p1 | kPa A | 绝压=表压+101.3 | 451.3 |  | 293.9034 | ml/min |  |  | 150 | 4 | 27 | DN300 | 12 | 3900 | 10420 | 425865 | 250 | 8806.5073 |  | 0 | 30 | 300 | 3000 | 30000 | 300000 | 600000
| 阀后绝对压力 | p2 | kPa A |  | 101.3 | [5 empty] | 200 | 6.75 | 45 | DN350 | 14 | 5500 | 14695 | 600579 | 250 | 12419.5418
| 试验介质的温度 | t | ℃ | 取用 | 20 | [5 empty] | 200 | 6.75 | 45 | DN400 | 16 | 7400 | 19772 | 808052 | 250 | 16710.3899
| 气体比重 | G |  | 空气=1 | 1 |  | 4898.3899 | [6 empty] | DN450 | 18 | 9100 | 24314 | 993685 | 250 | 20549.0805
[11 empty] | 阀座直径 | 泄漏量 |  | DN500 | 20 | 11500 | 30726 | 1255756 | 250 | 25968.2096
[11 empty] | mm | ml/min | 每分钟气泡数 | DN550 | 22 | 14000 | 37406 | 1528746 | 250 | 31613.8401
二、计算过程及结果 | [10 empty] | 25 | 0.15 | 1 | DN600 | 24 | 17000 | 45421 | 1856335 | 250 | 38387.7514
类别 | 名 称 | 符号 | 单 位 | 公式及计算 | 数据 | 备注 |  |  |  |  | 40 | 0.3 | 2 | DN650 | 26 | 20500 | 54773 | 2238522 | 250 | 46291.634
通用计算 | 额定流量系数 | Kv |  | Cv/1.167 | 94.2588 | [5 empty] | 50 | 0.45 | 3 | DN700 | 28 | 23900 | 63857 | 2609789 | 250 | 53969.0152
| 液体额定容量 | Q1 | m3/h | 0.1*Kv*SQRT(Δp/(ρ/ρ0)) | 176.342 | [5 empty] | 65 | 0.6 | 4 | DN750 | 30 | 27800 | 74277 | 3035654 | 250 | 62775.5226
| 平均压力 | pm | KPa | (p1+p2)/2 | 276.3 | [5 empty] | 80 | 0.9 | 6 | DN800 | 32 | 31900 | 85232 | 3483358 | 250 | 72034.1874
| 气体额定容量 | Qg | m3/h | Δp＜0.5p1 4.73*Kv*SQRT(Δp*pm/G/(273+t)) | 7206.9474 | [5 empty] | 100 | 1.7 | 11 | DN850 | 34 | 36000 | 96187 | 3931062 | 250 | 81292.8523
|  |  |  | Δp≥0.5p1 2.9*p1*Kv/SQRT(G*(273+t)) | [6 empty] | 150 | 4 | 27 | DN900 | 36 | 41000 | 109546 | 4477043 | 250 | 92583.268
[11 empty] | 200 | 6.75 | 45 | DN1000 | 40 | 49000 | 130921 | 5350612 | 250 | 110648.4402
II 级 | 液体 最大阀座泄漏量 | LLII' | l/h | 5*10^(-3)*Q1*1000 | 881.7102 |  | III级 | 10^(-3)*Q1*1000 |  |  | 250 | 11.1 | — | DN1100 | 44 | 61000 | 162983 | 6660967 | 250 | 137745.7759
|  | LLII | ml/min | LLII'*1000/60 | 14695.1697 | 测试用值 | 2939.0339 | 测试用值 |  |  | 300 | 16 | — | DN1200 | 48 | 73000 | 195045 | 7971321 | 250 | 164843.1116
| 气体 最大阀座泄漏量 | LGII’ | l/h | 5*10^(-3)*Qg*1000 | 36034.7368 | [5 empty] | 350 | 21.6 | — | DN1300 | 52 | 85600 | 228710 | 9347192 | 250 | 193295.2296
|  | LGII | ml/min | LGII'*1000/60 | 600578.9472 | 测试用值 | 120115.7894 | 测试用值 |  |  | 400 | 28.4 | — | DN1350 | 54 | 92300 | 246612 | 10078807 | 250 | 208425.1811
IV 级 | 液体 最大阀座泄漏量 | LLIV' | l/h | 10^(-4)*Q1*1000 | 17.6342 | [8 empty] | DN1500 | 60 | 115000 | 307263 | 12557560 | 250 | 259684.6318
|  | LLIV | ml/min | LLIV'*1000/60 | 293.9034 | 测试用值
| 气体 最大阀座泄漏量 | LGIV’ | l/h | 10^(-4)*Qg*1000 | 720.6947
|  | LGIV | ml/min | LGIV'*1000/60 | 12011.5789 | 测试用值 |  |  |  | 3.3333
V 级 | 液体 最大阀座泄漏量 | LLV' | l/h | 1.8*10^-7*Δp*D | /
|  | LLV | ml/min | LLV'*1000/60 | / | 测试用值
VI 级 | 排气 表3泄漏量 | LLVIB | ml/min | 按阀座直径查表 | 6.75
| 排气 最大阀座泄漏量 | LLVI | ml/min | 3*10^-3*Δp*LLVIB | 7.0875
| 气泡 表3泄漏量 | LGVIB | 气泡数 | 按阀座直径查表 | 45
| 气泡 最大阀座泄漏量 | LGVI | 气泡数 | 3*10^-3*Δp*LGVIB | 47.25
Note on G7: CLASS V、VI时需要输入数值

## 参考数据表 (hidden)
阀芯尺寸 | 阀座尺寸
| 单座阀 |  | 套筒阀
| 内径 | 公差 | 内径 | 公差
5A | 3.2 | +0.012 0
6A | 3.2 | +0.012 0
7A | 4.8 | +0.012 0
8A | 6.5 | +0.015 0
9A | 10 | +0.015 0
10A | 10 | +0.015 0
15A | 15 | +0.018 0
20A | 18 | +0.018 0
25A | 23 | +0.021 0 | 29.3 | ±0.1
32A | 28 | +0.021 0 | 38.3 | ±0.1
40A | 36 | +0.025 0 | 48.3 | ±0.1
50A | 46 | +0.025 0 | 60.3 | ±0.1
65A | 56 | +0.03 0 | 73.3 | ±0.1
80A | 68 | +0.03 0 | 88.3 | ±0.1
100A | 90 | +0.035 0 | 113.3 | ±0.1
125A | 115 | +0.035 0 | 128.3 | ±0.1
150A | 135 | +0.04 0 | 158.3 | ±0.1
200A | 180 | +0.04 0 | 203.3 | ±0.1
250A |  |  | 243.3 | ±0.1
300A |  |  | 298.3 | ±0.1
350A |  |  | 333.3 | ±0.1
400A |  |  | 358.3 | ±0.1

## Sheet2 (hidden)
INDEX | 阀型 | 口径 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 54 | 60
32 | Butterfly 600S 后座型 90 | Eq% | 585 | 845 | 1500 | 2550 | 3900 | 5500 | 7400 | 9100 | 11500 | 14000 | 17000 | 20500 | 23900 | 27800 | 31900 | 36000 | 41000 | 49000 | 61000 | 73000 | 85600 | 92300 | 115000
[8 empty] | 16 | 14 |  | 2
[8 empty] | 22 | 20 |  | 2
[8 empty] | 400 | 380 |  | 20
[8 empty] | 800 | 750 |  | 50
[8 empty] | 16 | 15 |  | 1
[8 empty] | 15 | 14 |  | 1
[8 empty] | 22 | 21 |  | 1
[8 empty] | 21 | 20 |  | 1
[8 empty] | 12 | 11.5 |  | 0.5
[8 empty] | 11.5 | 11 |  | 0.5
[8 empty] | 22 | 16 |  | 6
[8 empty] | 16 | 10 |  | 6
[8 empty] | 1 | 0.7 |  | 0.3
[8 empty] | 6 | 5.7 |  | 0.3